- 竞争性磋商文件

（项目编号：CQ7YA2022020）

项目名称：医用气体系统服务

采购单位：重庆市第七人民医院

- 二〇二二年七月

- 目   录

第一篇  采购邀请书	- 1 -

一、竞争性磋商内容	- 1 -

二、资金来源	- 1 -

三、供应商资格条件	- 1 -

四、磋商有关说明	- 1 -

五、其它有关规定	- 2 -

六、联系方式	- 3 -

第二篇  项目技术需求	- 4 -

第三篇  项目商务需求	- 9 -

一、实施时间、实施地点及验收方式	- 9 -

二、最高限价及报价要求	- 9 -

三、质量保证及售后服务	- 10 -

四、付款方式	- 11 -

五、知识产权	- 11 -

六、其他	- 11 -

第四篇  磋商程序及评审办法	- 12 -

一、磋商程序及方法	- 12 -

二、评审标准	- 14 -

三、无效响应	- 15 -

四、采购终止	- 16 -

第五篇  供应商须知	- 17 -

一、磋商费用	- 17 -

二、竞争性磋商文件	- 17 -

三、磋商要求	- 17 -

四、成交供应商的确认和变更	- 18 -

五、关于质疑和投诉	- 18 -

六、签订合同	- 18 -

第六篇  合同主要条款（样本）	- 20 -

第七篇  响应文件编制要求	- 22 -

一、价格部分	- 22 -

二、技术部分	- 22 -

三、商务部分	- 22 -

四、资格条件及其他	- 22 -

五、其他相关资料	- 22 -

# 第一篇  采购邀请书

重庆市第七人民医院医用气体系统服务项目执行竞争性磋商采购，欢迎有资格的供应商前来参与磋商。

## 一、竞争性磋商内容

| 项目名称 | 最高限价 | 保证金 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 医用气体系统服务 | 499100元 | 7000元 | 1批 |

## 二、资金来源

自筹资金。

## 三、供应商资格条件

供应商是指向采购人提供服务或者货物的法人、其他组织或者自然人。合格的供应商应符合政府采购法第二十二条规定的基本资格条件，同时符合根据该项目特殊要求设置的特定资格条件。

（一）一般资质文件内容要求

- 具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件

1.需提供《医疗器械生产许可证》和《生产产品登记表》、第二类医疗器械经营备案凭证；

2.需提供有效的《医用中心供氧系统》、《医用中心吸引系统》的医疗器械注册证。

以上所有证照必须年审合格，且在有效期内；函件必须为加盖鲜章的原件；复印件必须清晰可见，且加盖供应商单位鲜章（原件备查）。

## 四、磋商有关说明

（一）磋商文件获取方式

凡有意参加磋商的供应商，请于公告发布之日起至提交首次响应文件截止时间之前，通过重庆市第七人民医院官网（www.cq7y.com）下载本项目竞争性磋商文件、补遗等磋商前公布的所有项目资料，无论供应商下载与否，均视为已知晓所有磋商实质性要求内容（不提供现场发售）。

（二）报名方式

该项目只在磋商当天2022年7月  北京时间下午14：30—15：00时集中报名，并与接受磋商文件同步进行，不接受其他方式报名。

- 磋商文件递交

1.时间：2022年7月  日北京时间下午14：30—15：00时。

2.地点：重庆市第七人民医院住院部老行政楼二会议室（重庆市巴南区李家沱工联一村1号）

（四）保证金

1.递交办法：

（1）截止时间：到账截止时间为磋商前一天下午15：00时；

（2）递交金额：人民币7000元（大写：柒仟元整）；

（3）递交方式：供应商以转账方式从基本账户转出，在进账凭证上明确“某某公司医用气体系统服务项目投标保证金”

（4）递交磋商文件时一并收取基本账户开户许可证复印件、保证金银行回单复印件，且请勿将其装入响应文件，否则采购人拒绝接收。

本项目递交投标保证金帐户

户名：重庆市第七人民医院

开户行：重庆农村商业银行巴南支行李家沱分理处

账号：1039030120010001797

2.退还办法：

（1）废标项目投标人保证金退还办法

因响应文件被拒收或采购项目因实质性响应不足三家，终止采购项目活动的，由采购办公室提供证明交财务科办理退款事宜。

- 成交供应商的保证金在合同签订后10个工作日内，提供签订的合同给采购办公室，采购办公室提供证明交财务科办理退款事宜，按照来款渠道无息退还。

- 未成交供应商的保证金将在中选结果公示后按来款渠道无息退还，由采购办公室提供证明交财务科办理退款事宜。

## 五、其它有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（分包）下的政府采购活动，否则均为无效响应。

（二）本项目的补遗文件（如果有）一律在重庆市第七人民医院官网（www.cq7y.com）上发布，请各供应商注意下载。无论供应商下载或领取与否，均视同供应商已知晓本项目补遗文件（如果有）的内容。

（三）超过磋商文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（四）磋商费用：无论磋商结果如何，供应商参与本项目磋商的所有费用均应由供应商自行承担。

（五）本项目不接受联合体参与磋商。

## 六、联系方式

技术联系人：孙老师  电话：023-62859576

采购联系人：欧老师  杨老师  023-62852113 工作时间：8:00-12:00 14:30-17:30

地  址：重庆市巴南区李家沱工联一村一号

# 第二篇  项目技术需求

一、项目一览表

| 采购项目 | 数量单位 | 最高限价/万元 | 成交供应商数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 医用气体系统 | 1批（包含马王坪门诊部及第三住院部） | 49.91 | 1 |

本项目为重庆市第七人民医院马王坪门诊部及第三住院部医用气体系统安装服务。

- 马王坪院区改造中心供氧系统、负压吸引系统和笑气系统共计95床位，其中包括10个牙床。设全自动切换氧气汇流排一套、油润式旋片真空机组一套、笑气汇流排一套和管道设施、医护对讲系统和末端设备带组合（设备带每床位配置：1个德标氧气终端、1个德标吸引终端、1个医护对讲分机、1套床头灯及开关、2个86型5孔10A插座。）

第三住院部四楼增加24床位、五层增加38床位，共计62床位供气系统和医护对讲系统，由院内主管道接入氧气及负压进入各楼层。每床配置：1个德标氧气终端、1个德标吸引终端、1个医护对讲分机、1套床头灯及开关、2个86型5孔10A插座。

二、主要技术参数

（一）中心供氧站

1、本项目采用1套10瓶/组×2组氧气汇流排作为氧源，单套汇流排可实现一用一备，自动切换，氧气通过汇流排减压至0.2-0.5Mpa（可调）后经过汇流排输送入病区主管道，然后通过楼层二级减压箱送入各楼层副管道。

2、供氧能力：各用气终端连续供氧，总供氧量不低于100Nm3/h，管道最高工作压力： 1.0Mpa。

（二）负压中心站

1、负压机组采用整体撬装式结构；

2、负压机组抽气速率： ≧2×65m³/h；1用1备；工作压力：-0.02 MPa～-0.08MPa；噪声：≦60dB；

3、终端抽气速率:不低于30L/min；泄漏率:每小时平均不大于1.0%；

4、吸引系统接地电阻小于10Ω,电控柜的绝缘电阻不小于2MΩ；

5、负压机组配置1套全自动切换控制柜：

5.1电控柜控制真空泵自动切换交替使用,具有停电后自动恢复运作功能,保证系统负压不间断。当压力低于-0.075MPa或高于-0.015MPa,机组均有声光报警。

5.2电控柜内部采用PLC控制机组自动启停，当压力到达下限时，机组自动启动；当机组运行至上限值时，机组自动停止，停电后恢复送电，系统自动投入运行；

5.3、电控柜设声光报警功能，能实时监测机组的压力值、过滤器过滤效率，每台泵运行的温度、工作状态和保养时长提示；

6、机组外接配套设备

6.1、真空储气罐：采用真空容积为1m³的真空罐1只，工作最大负压：-0.09Mpa，真空罐底部设有排水阀。

6.2、排污罐：采用真空容积为0.3m³的真空罐1只，工作最大负压：-0.09Mpa，真空罐底部设有排水阀。

（三）中心供气管网及末端设备

1、供气输送管道

1.1、管道连接方式要求：不锈钢管连接全部采用氩弧焊接，焊丝采用H06Cr19Ni10，并且焊接过程采用管道内充氩气保护，避免管道内壁氧化现象。

1.2、各种气体管道须有对应的气体种类标识以及气体流向标识。

1.3、进入病房前的管道采用支架和抱箍螺栓固定在医院建筑墙上适当位置，进入每个房间的供氧管路（支管）均从每个病房的墙角穿过装饰罩或暗埋的PVC套管，并沿墙暗埋下至床头，以保证病房美观。

2、压力监测箱

在每个护士站安装一台压力监测箱,来监测并报警各病区的气体压力，以便各科室使用的氧气（真空、压缩空气）恒压恒量，一旦管道内的气体超、欠压，压力监测箱上的指示灯闪烁，蜂鸣器报警，以提醒有关人员处理，同时该装置还可以扩展远程监控及报警用信号，确保系统安全运行。

3、区域控制箱

3.1、区域控制箱安装在用气的楼层，用以开停供气干管向该楼层供气。

3.2、氧气流量计参数：

（1）计量范围：2L/min~200L/min；

（2）工作压力：0.4 MPa（0.1～0.6 MPa可调）；

（3）精度：±6%。

4、氧气二级减压箱

4.1、在大楼各用气楼层设置氧气二级减压箱，把从供氧站送来的0.4～0.6MPa的氧气通过大楼主管将氧气输送到大楼内的二级减压箱入口；通过二级减压箱把氧气减压至0.2～0.5Mpa（可调）后，经过病区氧气管道输送到病房终端后通过湿化器上流量调节开关再次减压后供病人吸氧。采用二级减压装置既可减少管路的压力损失，又可保证病人吸氧的安全。

4.2、减压装置均采用双路设计，一路使用，一路备用，一旦出现故障可关闭该路阀门，打开备用回路阀门就可持续稳定地供氧。

4.3、主要技术参数：

（1）进口压力0.5~1.0 Mpa

（2）减压后出口压力0.2～0.5 MPa（区域可调）

（3）出口流量＞40m3/h。

5、氧气终端

5.1、100%气密性试验；

5.2、≧5万次插拔无故障，提供检测报告；

5.3、采用双排双销锁定，灵活稳定，两次密封，按压解锁；

5.4、具备终端维护阀，不用关闭与其他终端相连的管道系统便可对所属的终端进行维修的阀。

5.5、终端插座部分及底座部分全为优质铜材，密封圈采用医用橡胶；

6、设备带

6.1、设备带按病房墙面通长布置，配置有气体终端、电源插座、阅读灯、呼叫对讲系统等；

6.2、设备带材质为铝合金，设备带内具有强电、弱电、气体管道三种内腔，确保气体与强弱电设备分槽敷设；

6.3、铝合金设备带表面采用静电喷塑处理，设备带上面板采用模块化设计，可分段打开面板进行设备的维修，耐腐蚀、抗老化、不褪色等特点；

6.4、设备带上各类气体终端、电器均采用嵌入式安装，表面美观。

6.5、设备带内氧气支管设有内置隐藏式铜质维修阀，便于关闭阀门进行维修；

6.6、设备带上气体终端采用国标自封插拔性快速接头，可插入（或连接）氧气湿化瓶、麻醉机等医疗器械的气体插头。密封可靠、使用寿命大于10年，无插头时能自动密封；

6.7、设备带上采用内嵌式上置LED照明灯，选用优质节能LED灯管，符合医用照明要求；

6.8、插座采用国标86型插座，五孔带保护门，可插两线、三线；

6.9、设备带中心距地面大于1.4米，外壳接地，主体厚度≥70mm；主体宽度≥200mm；

（四）呼叫系统

1、呼叫主机

1.1、系统采用两芯线联网，安装方便快捷，分机在线任意编号；

1.2、主机面板采用PMMA材料雕刻加工一体成型，边框使用铝材质喷砂氧化，工艺高档不褪色；

1.3、主机窗口多功能显示、双向呼叫、双工通话；

1.4、主机可检测分机故障，并自动报警通过屏幕显示分机号码；

1.5、主机可设置护理级别，并且可设定高级护理优先；

1.6、分机呼叫存储，显示屏多功能显示；

1.7、主机话筒广播、音频宣教广播、语音报号功能；

1.8、主机、分机振铃音量、音乐自由调整设置；

1.9、支持功能扩展添加；

1.10、标准主机分机容量为≥60门，最大功耗30W，工作电压AC20V。

2、呼叫分机

2.1、采用氧化铝拉丝工艺面板，永不褪色；

2.2、具备呼叫通话、叫通指示、呼叫清除功能；

2.3、可作为广播机使用；

2.4、采用固定式呼叫开关；

2.5、最大功耗：0.6W，工作电压：DC20V。

# 第三篇  项目商务需求

## 一、实施时间、实施地点及验收方式

（一）实施时间

以医院书面通知为准，通知后30日内完成安装调试。

（二）实施地点

重庆市第七人民医院三住院部、马王坪门诊。

（三）验收方式

1、货物到达现场后，成交供应商应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

2、成交供应商应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

3、成交供应商应提供完备的技术资料、装箱单和合格证、授权书（如供应商为代理商）等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

（1）设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

（2）货物技术资料、装箱单、产品合格证、授权书（如供应商为代理商）等资料齐全。

（3）在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。

（4）在规定时间内完成交货、验收、试运行符合要求后，出具验收报告、竣工图等相关资料并双方签字确认，才作为最终验收。

4、供应商提供的货物未达到采购文件规定要求，采购人有权拒收，并取消其成交资格；如耽误采购人正常使用，对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

5、采购人需要制造商对成交供应商交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，成交供应商应当要求制造商应予以配合，并出具书面意见。

6、产品包装材料归采购人所有。

## 二、最高限价及报价要求

1、重庆市第七人民医院医用气体系统项目最高限价￥499100元（大写：肆拾玖万玖仟壹佰元整）；

2、本次报价须为人民币报价，包含：产品基价、包装费、运费、税费（含关税）、保险费、安装费、调试费、验收费、特殊工具费、保修期内的售后服务费、培训费、HIS、LIS等系统接口费等一切与此项目有关的所有费用。

## 三、质量保证及售后服务

（一）产品质量保证期

1、质保2年，从验收合格之日起计算（若供应商有更优惠的质保期，请在响应文件中明确应答）。

2、采购货物属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

3、采购货物由产品生产厂家（指产品生产厂家或其负责销售、售后服务机构，以下同）负责标准售后服务，应当在响应文件中予以明确说明，并提供相关文件。

（二）售后服务内容

供应商和厂家在质量保证期内应当保证该设备正常完好率应≥95％，如开机率＜95%则按1：2天数顺延保修期；如开机率＜90％则按1：4天数顺延保修期。

1、质量保证期内服务要求

1.1电话咨询

成交供应商和厂家应当为用户提供技术援助电话，解答用户在使用中遇到的问题，及时为用户提出解决问题的建议。

1.2现场响应

用户遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，成交供应商或厂家应在4小时内采取相应响应措施；无法在4小时内解决的，应在8小时内派出专业人员进行技术支持；

2、质保期外服务要求

2.1质量保证期过后，成交供应商和厂家应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

2.2质量保证期过后，采购人需要继续由原成交供应商和厂家提供售后服务的，成交供应商和厂家应以优惠价格（低于当期市场供应价）提供售后服务。

（三）故障响应时间要求

供应商接到使用方产品出现问题的通知后立即作出响应，8小时内调派其他人员到达现场进行处理。24小时不能解决需提供备用机。

（四）维修配件

成交供应商或厂家应提供提供国内维修点及另配件供应点，备品备件应保证用户应急所需。使用的维修零配件应为原厂配件，未经用户同意不得使用非原厂配件。

（五）设备配件价格、合同约定质保期满后维保价格单列，以备质保期结束后采购，所有配件均需为原厂，具体如下：

| 配件名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价（元） |  |  |  |  |  |
| 合同约定质保期满后，维保 元/年，维保范围为： |  |  |  |  |  |

## 四、付款方式

本项目分两个部分实施，三住院部和马王坪门诊分别计价，每部分验收合格，收到成交人发票后15个工作日内支付该部分合同价款的95％，质保期满后15个工作日内支付剩余货款。

## 五、安装调试及培训

（一）安装调试：应根据合同规定选派合格的专业技术人员，对合同所提供的设备进行安装调试，并保证工作能够正确顺利地进行。成交供应商应提供安装、调试中所需全部的仪器、仪表等工具。

（二）培训：成交人负责对采购人免费提供操作培训和维修培训。

## 六、其他

（一）投标供应商必须在响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及采购文件其他条款的要求。

（二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

# 第四篇  磋商程序及评审办法

## 一、磋商程序及方法

（一）磋商按竞争性磋商文件规定的时间和地点进行，供应商须有法定代表人或其授权代表参加并签到。竞争性磋商以抽签的形式确定磋商顺序，由本项目依法组建的磋商小组分别与各供应商进行磋商。

（二）磋商小组对各供应商的资格条件、响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。各供应商只有在完全符合要求的前提下，才能参与正式磋商。

1.资格性检查。依据法律法规和竞争性磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明、等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。资格性检查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商应符合的基本资格条件 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照、组织机构代码证复印件； 供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书； 不具有独立法人的分公司、办事处等分支机构不能参加磋商。 |
|  |  | （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商提供书面声明或相关证明材料（见格式文件） |
|  |  | （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | （4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
|  |  | （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |
|  |  | （6）法律、行政法规规定的其他条件 |  |
|  |  | （7）特定资格条件 | 1..需提供《医疗器械生产许可证》和《生产产品登记表》、第二类医疗器械经营备案凭证； 2.需提供有效的《医用中心供氧系统》、《医用中心吸引系统》的医疗器械注册证工商营业执照经营范围需包含医疗设备维修。 |
| 2 | 磋商保证金 |  | 按照磋商文件要求足额交纳所投包的磋商保证金 |

注：

①根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，由被执行人所在的省、自治区、直辖市人民政府制定，国务院有关部门规定了较大数额标准的，从其规定。

②供应商按“多证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证和税务登记证（副本）以供应商所提供的营业执照（副本）复印件为准

2.符合性检查。依据竞争性磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性磋商文件的实质性要求作出响应。符合性检查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 响应文件签署 | 响应文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。 |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合竞争性磋商文件规定的格式，签字或盖章齐全。 |
|  |  | 响应方案 | 只能有一个响应方案。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能在采购预算范围内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 响应文件份数 | 响应文件正、副本各一份，均符合竞争性磋商文件要求。 |
| 3 | 竞争性磋商文件的响应程度审查 | 响应文件内容 | 对竞争性磋商文件磋商内容作出响应，完全满足。 |
|  |  | 磋商有效期 | 满足磋商文件规定。 |

（三）澄清有关问题。磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（四）磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

（五）在磋商过程中磋商的任何一方不得向他人透露与磋商有关的服务资料、价格或其他信息。

（六）在磋商过程中，磋商小组可以根据竞争性磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的服务、商务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对竞争性磋商文件作出的实质性变动是竞争性磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

（七）供应商在磋商时作出的所有书面承诺须由法定代表人或其授权代表签字。

（八）经磋商确定最终采购需求且磋商结束后，供应商应当按照竞争性磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件或重新做出相关的书面承诺，最后书面提交最后报价及有关承诺（填写《最后报价表》并密封提交）。已提交响应文件但未在规定时间内进行最后报价的供应商，视为放弃最后报价，以供应商响应文件中的报价为准。

（九）磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价（含有效书面承诺）进行综合评分。综合评分法，是指响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。供应商总得分为价格、技术、商务等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分。

（十）磋商小组对每个有效响应（通过资格性检查、符合性检查的供应商）的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分，并根据综合评分情况按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。若供应商的评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序排列推荐。评审得分且最后报价相同的，按照服务指标优劣顺序排列推荐。以上都相同的，按商务条款的优劣顺序排列推荐。若供应商的技术部分不满足第二篇要求，该部分得0分，并将失去成为成交候选供应商的资格。

## 二、评审标准

| 1 | 投标报价 （30%） |  | 30 | 有效的投标报价中的最低价为评标基准价，按照下列公式计算每个投标人的投标价格得分。 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权重×100。精确到小数点后2位。 | 对小型企业价格给予6%扣除，微型企业给与8%的扣除，用扣除后的价格参与评审。需提供小微企业的证明函，不提供视为无。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 商务 部分（70%） | 施工组织方案（30%） | 30 | 由评委根据投标人编制的项目施工组织方案(现场施工计划、措施、人员配备、验收等施工方案)可行性进行综合评分，优等得21-30分，良等得11-20分，一般得1-10分，差等得0分。 | 提供项目实施方案，由评委根据各投标人方案进行横向比较后评分，以所有评委的平均分作为最终得分，得分保留小数点后两位。 |
|  |  | 企业能力（20%） | 20 | 1、投标人具有特种设备生产许可证（许可项目：压力管道安装GC2级及以上）得5分； 2、投标人具有建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上资质得5分； 3、投标人具有ISO9001质量管理体系认证、ISO13485医疗器械质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、OHSAS18001职业健康管理体系认证得4分； 4、投标人在重庆市辖区内有大于1000平方米医气工程材料库房的，得6分，提供库房合同复印件。 | 提供证书复印件加盖投标人鲜章。 |
|  |  | 售后服务 （10%） | 10 | 1、售后服务方案10分 满足招标文件要求，投标人提供质保期内和质保期外售后服务方案，由评委根据方案优劣程度进行综合评分，优得6-10分，良得3-5分，一般得1-2分，差等得0分。 2、售后服务方案包括但不限于以下内容：售后服务人员配置、响应速度、质保期限、质保期内和质保期外服务方式、易损件配备的齐全程度及价格、其他服务承诺等。 | 1.提供售后服务方案。由评委根据各投标人售后服务方案进行横向比较后评分，以所有评委的平均分作为最终得分，得分保留小数点后两位。 |
|  |  | 同类业绩（10%） | 10 | 2019年1月1日至今（以合同签订日期为准），投标人具有重庆市辖区内已完工的二级甲等及以上综合医院医用气体类业绩，每提供一个得2分，最多不超过10分。 | 提供合同协议书复印件和验收报告并加盖投标人鲜章。 |

## 三、无效响应

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效响应，其响应文件将被拒绝：

（一）供应商不符合规定的基本资格条件或特定资格条件的；

（二）供应商的法定代表人或其授权代表未参加磋商；

（三）供应商所提交的响应文件不按第七篇“响应文件编制要求”规定签字、盖章；

（四）供应商的最后报价超过采购预算的；

（五）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，同时参与磋商；

（六）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参与磋商；

（七）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动；

（八）供应商的服务期、质量保证期及磋商有效期不满足竞争性磋商文件要求的；

（九）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件；

（十）供应商以联合体形式参与的；

（十一）供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的。

## 四、采购终止

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款规定的情形除外。

# 第五篇  供应商须知

## 一、磋商费用

参与磋商的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论磋商结果如何，采购人在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

## 二、竞争性磋商文件

（一）竞争性磋商文件由采购邀请书、项目服务需求、项目商务需求、磋商程序及评审标准、供应商须知、采购合同主要条款（样本）、响应文件编制要求七部分组成。

（二）采购人所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是竞争性磋商文件不可分割的部分。

（三）本竞争性磋商文件中，磋商小组根据与供应商进行磋商可能实质性变动的内容为竞争性磋商文件第二、三、四、五篇全部内容。

（四）评审的依据为竞争性磋商文件和响应文件（含有效的书面承诺）。磋商小组判断响应文件对竞争性磋商文件的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

## 三、磋商要求

（一）响应文件

1.供应商应当按照竞争性磋商文件的要求编制响应文件，并对竞争性磋商文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

2.响应文件组成

响应文件由第七篇“响应文件编制要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照“响应文件编制要求”规定的目录顺序组织编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

（二）磋商有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。

（三）修正错误

1.若供应商所递交的响应文件或最后报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

2.磋商小组按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签字确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将失去成为成交供应商的资格。

（四）提交响应文件的份数和签署

1.响应文件一式两份，其中正本一份，副本一份，副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

2.在响应文件正本中，竞争性磋商文件响应文件编制要求中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

（六）响应文件的递交

1.响应文件的密封与标记

- 响应文件的正本、副本均应在封套上注明项目名称、供应商名称。若正本、副本分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”字样。

- 封套的封口处应加盖供应商公章或由法定代表人授权代表签字。

- 如果未按上述规定进行密封和标记，采购代理机构对响应文件误投、丢失或提前拆封不负责任。

（七）供应商参与人员

各个供应商应当派1名代表参与磋商，为法定代表人或具有法定代表人授权委托书的授权代表。

## 四、成交供应商的确认和变更

（一）成交供应商的确认

该项目经综合评审，按照得分排序由高到低的原则确定成交供应商，采购人应当在评审结束后2个工作日内公示采购结果。公示期后，采购人将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。《成交通知书》将作为签订合同的依据。如有供应商对成交结果提出质疑的，在质疑处理完毕后发出成交通知书。

（二）成交供应商的变更

成交供应商拒绝与采购人签订合同的，该成交供应商的响应保证金不予退还。采购人可以按照评审报告推荐的成交候选供应商顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。

## 五、关于质疑和投诉

质疑和投诉处理部门：重庆市第七人民医院审计监督科 联系电话：023-62859584。

## 六、签订合同

（一）成交供应商应在公示期后3个工作日内领取成交通知书，在领取成交通知书后10个工作日内，按照采购文件确定的要求与重庆市第七人民医院签订采购合同。若成交供应商逾期或拒绝领取成交通知书或者不按成交状态签订合同的，视为自动放弃，响应保证金不退并应承担相应责任。

（二）竞争性磋商文件、供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订政府采购合同的依据。

（三）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

# 第六篇  合同主要条款（样本）

重庆市第七人民医院服务类采购合同

（项目编号：    ）

甲方（需方）：___________________________      计价单位：____________

乙方（供方）：___________________________      计量单位：_____________

经双方协商一致，达成以下合同条款：

| 服务名称 | 服务具体内容 | 服务期限 | 综合单价 |  | 总价 | 服务时间 | 服务地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币（小写）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币（大写）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本合同价款包括甲方为履行本合同所应支付的全部费用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 履约保证金： 元（大写： 元整），乙方全面履行本合同约定的全部义务后 7个工作日内，履约保证金无息退还，乙方应同时提供履约保证金的支付凭证。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、服务要求和质量保证：乙方提供的服务必须是完全符合国家有关标准、地方有关标准、行业有关标准，符合甲方采购文件要求。 1.质保期限： （1）。 （2）措施：质保期内服务不符合要求的，由乙方提供售后服务，并承担全部费用。售后服务具体要求如下： a。 b。... - 其他： …. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 服务方式： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、权利瑕疵担保 （1）乙方保证对其交付的服务及成果享有合法的权利。 （2）乙方保证在服务上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。 （3）乙方保证其所交付的服务没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。 （4）乙方承诺：甲方使用（接受）乙方提供的服务不会受到任何第三方追诉，若因乙方提供的服务及成果存产生法律纠纷，致使甲方受到损失的，乙方应当赔偿甲方的全部损失。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、验收标准、方法： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、付款方式： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、知识产权归属： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 七、采购承诺：乙方承诺自觉接受并遵守采购文件、本合同的所有条款。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 八、违约责任： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 九、其他约定事项： 1.采购文件及其补遗文件、响应文件和承诺、及合同附件是本合同不可分割的部分。 2.本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向甲方所在地人民法院提请诉讼。 3.本合同一式_ 份， 甲方_ _份，乙方 份，具备同等法律效力。 4.合同尾页为双方的送达地址，双方据此送达即产生送达的效力。 5.其他： 。 (以下无正文，为签署栏) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 甲方： 送达地址： 联系电话： 法定代表人或授权代表： |  |  |  | 乙方： 送达地址： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 法定代表人或授权代表： |  |  |  |  |

签约时间：     年   月   日       签约地点：

# 第七篇  响应文件编制要求

## 一、价格部分

（一）竞争性磋商报价函

（二）明细报价表

## 二、技术部分

（一）技术方案

（二）技术响应偏离表

## 三、商务部分

（一）商务要求响应情况：服务期、报价要求、质量保证及其他等。

（二）商务响应偏离表

（三）其它优惠服务承诺

## 四、资格条件及其他

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件

（二）组织机构代码证复印件

（三）法定代表人身份证明书（格式）

（四）法定代表人授权委托书（格式）

（五）诚信声明（格式）

（六）税务登记证（副本）复印件和社会保险缴纳证明材料

（七）特定资格条件证书或证明文件

（八）中小企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

（九）投标人廉洁承诺书

（十）报名表

说明：供应商按“多证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证和税务登记证以供应商所提供的法人营业执照（副本）复印件为准

## 五、其他相关资料

一、经济部分

（一）磋商报价函

磋商报价函

我方收到                          （磋商项目名称）的竞争性磋商文件，经详细研究，决定参加该磋商项目                          （项目编号）的竞争磋商。

1.愿意按照竞争性磋商文件中的一切要求，提供本项目的内容，知悉本项目最高限价为499100元。我方的初始报价为人民币大写：           ，小写         。以我公司最后报价为准。

2.我方现提交的响应文件为：响应文件正本1份，副本1份。

3.我方承诺：本次磋商的有效期为90天。

4.我方完全理解和接受贵方竞争性磋商文件的一切规定和要求及磋商评审办法。

5.在整个竞争性磋商过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《竞争性磋商文件》之规定给予惩罚。

6.我方若成为成交供应商，将按照最终磋商结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.我方理解，最低报价不是成交的唯一条件。

8.我方同意按竞争性磋商文件规定，交纳竞争性磋商文件要求的磋商保证金。

（二）明细报价表

项目编号：

项目名称：

| 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 （人民币） | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |

供应商：                                供应商法人授权代表：

（公章）                                      （签名）

年   月   日

备注：按规定格式和要求填写，内容不全或字迹模糊，辨认不清而影响评标定标的作无效报价处理。

二、技术部分

（一）技术方案（格式自定）

（二）技术响应偏离表

- 采购项目名称：

| - 序号 | - 采购需求 | - 响应情况 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                                      法定代表人授权代表：

（供应商公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1、本表即为对本项目“第二篇  项目技术需求”中所列要求进行比较和响应；

2、根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3、该表可扩展；

4、可附相关支撑材料。（格式自定）

三、商务部分

（一）商务要求响应情况：服务期及地点、报价要求、质量保证及售后服务等（格式自定）

（二）商务响应偏离表

商务响应偏离表（本表可自行设计格式）

对于竞争性磋商文件的商务要求，如有任何偏离请如实填写下表：

| - 序号 | - 磋商项目服务需求 | - 响应情况 | - 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                                      法定代表人授权代表：

（供应商公章）                                 （签字或盖章）

年     月     日

注：

1、本表即为对本项目“第三篇 项目商务需求”中所列服务要求进行比较和响应；

2、根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3、该表可扩展；

（三）其它优惠承诺（格式自定）

四、资格条件及其他

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件

（二）组织机构代码证复印件

（三）法定代表人身份证明书（格式）

项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（四）法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的磋商、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签字或盖章）                                （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

（五）诚信声明

项目名称：

致：                   （采购人）：

（供应商名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，我公司还同时声明未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）  “失信被执行人”、 “重大税收违法案件当事人名单”、中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中，并随时接受采购人的检查验证，我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（供应商公章）

年   月   日

（六）税务登记证（副本）复印件和社会保险缴纳证明材料

（七）特定资格条件证书或证明文件

说明：供应商按“多证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证和税务登记证以供应商所提供的营业执照（副本）复印件为准。

（八）中小企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

填写时应注意以下事项：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.中小企业应当按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），如实填写并提交《中小企业声明函》。

3.供应商填写《中小企业声明函》中所属行业时，应与采购文件第一篇“采购标的对应的中小企业划分标准所属行业”中填写的所属行业一致。

注：各行业划型标准

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

监狱企业证明文件

以省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件为准。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日期：

（九）投标人廉洁承诺书

投标人廉洁承诺书

为加强招标投标活动中的廉政建设。进一步规范招标投标市场、防止发生违法违规行为，体现公开、公平、公正的原则，根据国家有关法律、法规和廉政建设相关规定，本投标人特作出如下承诺：

1、不与招标人及其他投标人私下串通协商，进行围标、串标、抬标、控制投标价格。

2、不向招标人、评标专家行贿，以不正当手段谋取中标。

3、不向招标投标监管人员请客、送礼及组织其它有可能影响公正监管的活动。

4、自觉遵守开标、评标现场工作纪律，不私下接触评标专家评标秩序。

5、中标后不订背离合同实质性内容的协议，不进行非法转包、违法分包等。

如出现上述行为，本投标人自愿承担相关责任，接受招投标监督管理部门、纪检监察部门及司法机关调查处理。

投标单位：         （单位盖章）

法定代表人或授权委托人：              （签字）

（十）报名表

重庆市第七人民医院磋商报名表

| 报名单位（加盖公章） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业规模 |  | □微型企业□小型企业□中型企业□大型企业 |  |  |
| 企业性质 |  | □民营企业□国营企业□外资企业 |  |  |
| 注册资本金 |  |  |  |  |
| 报名单位联系地址 |  |  |  |  |
| 法定代表人姓名 |  |  |  |  |
| 报名日期 |  | 年 月 日 |  |  |
| 报名项目名称 |  |  |  |  |
| 报名项目编号 |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  | 联系电话 |  |
| 联系人地址 |  |  |  |  |

填表说明：一个项目对应填写此表一张，报名时与其他报名资料一并递交（请勿将此表装入响应文件密封）

五、其他相关资料

其他与项目有关的资料（自附）：供应商总体情况介绍、其他与本项目有关的资料等。

（结束）

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。