- 竞争性磋商文件

（项目编号：CQ7YB2024004）

项目名称：电梯维修和保养服务

采购单位：重庆市第七人民医院

- 二〇二四年五月

# 第一篇  采购邀请书

重庆市第七人民医院电梯维修和保养服务项目执行竞争性磋商采购，欢迎有资格的供应商前来参与磋商。

## 一、竞争性磋商内容

| 项目名称 | 服务期 | 采购预算（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电梯维修和保养服务 | 3年 | 35.64 |  |

## 二、资金来源

自筹资金。

## 三、供应商资格条件

磋商供应商是指向采购人提供服务或者货物的法人、其他组织或者自然人。以下简称供应商。合格的供应商应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本资格条件，同时符合根据该项目特殊要求设置的特定资格条件。

（一）基本资格条件

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

上述2-5项检查内容：响应人提供诚信声明（格式附后）

（二）特定资格条件

具有中华人民共和国特种设备安装维修许可证（电梯）B级资质及以上。

以上所有证照必须年审合格，且在有效期内；诚信声明必须为加盖鲜章的原件；复印件必须清晰可见，且加盖供应商单位鲜章（原件备查）。

## 四、磋商有关说明

（一）磋商文件获取方式

凡有意参加磋商的供应商，请于公告发布之日起至提交首次响应文件截止时间之前，通过重庆市第七人民医院官网（www.cq7y.com）下载本项目竞争性磋商文件、补遗等磋商前公布的所有项目资料，无论供应商下载与否，均视为已知晓所有磋商实质性要求内容（不提供现场发售）。

（二）响应文件递交时间

2024年6月7日8:10-8:40（响应文件递交到重庆市第七人民医院住院部采购会议室（职工食堂二楼） 。报名资料《重庆市第七人民医院报名表》开标前收取，请勿装入响应文件密封！

（三）磋商地点

重庆市第七人民医院住院部采购会议室（职工食堂二楼）

（四）磋商时间

2024年6月7日北京时间上午8:40。

## 五、其它有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（分包）下的采购活动，否则均为无效磋商。

（二）本项目在响应文件提交截止时间前发布的竞争性磋商文件及补遗文件（如果有）一律在重庆市第七人民医院官网（www.cq7y.com）上发布，请各供应商注意下载；无论供应商下载与否，均视同供应商已知晓本项目竞争性磋商文件、补遗文件（如果有）的内容。

（三）超过磋商文件截止时间递交响应文件，恕不接收响应文件。

（四）磋商费用：无论磋商结果如何，供应商参与本项目磋商的所有费用均应由供应商自行承担。

（五）本项目不接受联合体参与磋商，严禁围标串标，挂靠和违法分包。

## 六、联系方式

重庆市第七人民医院采购工作组

采购联系人：欧老师 唐老师   联系电话：023-62852113

技术老师：王老师  联系电话：023-62859574

工作时间：8:00-12:00 14:30-17:30

地  址：重庆市巴南区李家沱工联一村1号，暨重庆市第七人民医院住院部采购工作组办公室。

# 第二篇  项目技术需求

## 一、项目维保清单

（一）住院部一：品牌迅达，购买时间2016年8月

| 重庆市第七人民医院电梯设备参数 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备号 | 产品型号 | 载重 KG | 提升高度 M | 速度 m/s | 层站 | 维保时间 |
| 1 | WE510560 | 300CMMR | 1600 | 30.6 | 1.75 | 7/7/7 | 2024.6.15-2027.6.14 |
| 2 | WE510561 | 300CMMR | 1600 | 85.1 | 1.75 | 21/21/21 | 2024.6.15-2027.6.14 |
| 3 | WE510562 | 300CMMR | 1600 | 85.1 | 1.75 | 21/21/21 | 2024.6.15-2027.6.14 |
| 4 | W2510563 | 5500APMMR | 1000 | 85.1 | 2 | 21/21/21 | 2024.6.15-2027.6.14 |
| 5 | W2510564 | 5500APMMR | 1000 | 85.1 | 2 | 21/21/21 | 2024.6.15-2027.6.14 |
| 6 | W2510565 | 5500APMMR | 1000 | 85.1 | 2 | 21/21/21 | 2024.6.15-2027.6.14 |
| 7 | W2510566 | 5500APMMR | 800 | 85.1 | 2 | 21/21/21 | 2024.6.15-2027.6.14 |

## （二）眼耳鼻喉专科分院：品牌巨人通力，购买时间2003年11月

| 重庆市第七人民医院电梯设备参数 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备号 | 产品型号 | 载重 KG | 提升高度 M | 速度 m/s | 层站 | 维保时间 |
| 1 | / | GB20 | 1600 | / | 1.0 | 7/7/7 | 2025.1.17-2027.6.14 |

## （三）住院部二：品牌蒂升，购买时间2022年3月

| 重庆市第七人民医院电梯设备参数 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品号 | 产品型号 | 载重 KG | 提升高度M | 速度 m/s | 层站 | 维保时间 |
| 1 | LOMO-014222.001 | Meta200MRL | 1350 | 6.6 | 1.0 | 3/3/4 | 2024.6.15-2027.6.14 |

## （四）住院部三：品牌上海三菱，购买时间2023年4月

| 序号 | 产品号 | 产品型号 | 载重 KG | 速度 m/s | 层站 | 维保时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 23N3L16-243-1 | LEHY-MRL-III | 1600 | 1.0 | 5/5/5 | 2025.4.15-2027.6.14 |

## （五）行政部：品牌上海三菱，购买时间2023年1月

| 序号 | 产品号 | 产品型号 | 载重 KG | 速度 m/s | 层站 | 维保时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 22N3L10-HT8-1 | LEHY-MRL-III | 1050 | 1.0 | 6/6/7 | 2025.1.10-2027.6.14 |

## 二、采购项目服务内容

1.服务包含15天一次的例行保养加24小时急修服务。由于本项目属于公共项目，电梯使用频率高，电梯维保单位在正常上班时间需派驻1名电梯维保人员至本项目，实时响应现场需求（该维保人员需具备电梯维保从业资质3年以上且在本公司服务1年以上）；非正常上班时间，则需在接院方电话10分钟内赶到现场，完成维护保养任务。维保公司不能派驻维保人员到现场或在规定时间内到院实时响应现场需求超过3次，院方有权随时终止合同。

2.本项目属于维保包干，方式为：全包（即包干电梯所有设施设备维修维护及设施设备更换、装饰装修除外）。

3.建立每部电梯的维保记录，并且归入电梯技术档案。对电梯发生的故障等情况，及时进行详细的记录。

4.协助院方完善电梯的安全管理制定和应急救援预案。每年组织一次电梯故障应急演练。

5.每年度进行1次自行检查，自行检查在特种设备检验检测机构进行定期检验之前进行。

6.安排维保人员配合特种设备检验检测机构进行电梯的定期检验。

7.在维保过程中，发现事故隐患及时告知院方；发现严重事故隐患，及时向当地质量技术监督部门报告。

8.维保公司质量检验（查）人员对电梯的维保质量进行不定期检查，并且进行记录。

9.满足院方对电梯管理的合理要求，维保工作工作到位，急修服务及时。

10.服从院方管理，接受院方监督并及时纠正维保工作中的不足之处。

11.其他：

（1）特殊服务保障：维保人员除了完成日常保养、应急处置、日常巡视外，并提供特殊接待任务等服务保障。如遇大型接待任务，维保公司必须增派维保人员，确保院方接待任务的顺利完成。

（2）由于本项目属于公共项目，保养时间必须在每天的21:00至24:00。

（3）因维护保养原因导致电梯检验检测不合格的，维保单位还应承担电梯复验费用。

（4）合同终止或解除时，维保单位不得进行影响电梯正常使用的技术加密。

（5）电梯维保单位必须确保全院维保电梯每年故障关人次数不超过18次；故障停机率每台/每年不超过18天，因设备检修及检测需停机维修保养的，要提前通知院方，待院方批准后方可进行作业；因维修保养不当造成的安全事故（包括所产生的经济赔偿和法律责任）由电梯维保单位负全责。

三、维保要求

1.按照《中华人民共和国特种设备安全法》、《重庆市特种设备安全条例》、《重庆市电梯安全管理办法》、《电梯使用管理与维修保养规则》TSG T5002-2017、《电梯维修规范》GB/T  18775-2002、《电梯日常维护保养规则》DB11/418-2007、《电梯安装维修作业安全规范》DB11/419-2007、《电梯安装改造重大维修和维护保养自检规则》DB11/420-2007、《电梯维修规范》（GB/T18775）、《电梯制造与安装安全规范》（GB 7588）、《自动电梯和自动人行道的制造与安装安全规范》（GB 16899）的规定进行维护保养。

2.按照国家特种设备管理要求进行管理、维护、保养并提交相关原始档案（如：半月维保项目、半年维保项目、年度维保项目等）。维护保养记录是记载电梯运行、维护、保养的依据。每台电梯均应当建立独立的维护保养记录。维护保养记录应当一式两份，院方、维保公司双方各保存一份，保存时间为4 年。普通维修、重大维修、改造协议与抢修记录均应当与维护保养记录一并保存。

3.确保原厂电梯配件的及时供给，并执行润滑工作。

4.保养加油及调整下列各项设备：

（1）机房内之曳引机、电动机、控制柜及限速器等。

（2）轿厢顶上之一切安全装置。

（3）井道内之导轨、对重、缓冲器、保险装置、极限开关及有关安全装置。

5.保持导轨适当之润滑，使导靴运行正常。

6.检查及平衡曳引机钢丝绳之张力。

7.定期检修限速器，安全钳及各项安全装置，且每年作一次例行安全实验。

8.在维保过程中发现自然磨损需要更换的配件，应主动进行更换且必须是原装配件。

9.应急响应时限及能力：

（1）维保公司能够满足全年365天24小时服务，在电梯故障后10分钟内到达现场。对电梯困人事故在到达现场后10分钟内把乘客从轿厢中救出。

（2）维保公司为院方提供技术援助电话，解答在使用中遇到的问题，及时提出解决问题的建议。

（3）简单易发故障维修时间15-30分钟；一般故障修复时间不超过3小时；较大故障修复时间不超过7个工作日；复杂，大型配件故障修复时间不超过30个工作日。

10.年度维保计划方案：

（1）每月必须保养两次并记录备案。每台电梯分别记录并留存档案。

（2）建立售后服务设备档案和对主要数据备份并建立恢复系统。

（3）设立完整的维修时间监督表格。

（4）提供技术咨询、技术培训等系列服务。

（5）加强巡检制度，值班人员每次巡检，发现问题，限期整改，并做好记录。

（6）加强维修质量的监督，对采取的维修方案应提前报医院审核同意，完工后经院方检查验收。

（7）电梯故障时在维修期间在基站或维修楼层设置维修护栏。

（8）因保养不当停梯，若在七日内未能恢复运行的，院方将免付该台设备一个月的保养费，在十五日内未能恢复运行的，院方将免付该台设备服务期限内的保养费（由此给医院造成损失的，还应赔偿相应的损失）。

（9）着装规范，统一作公司工作服，不穿拖鞋。

（10）维保公司签订合同后针对电梯的一些技术、性能及电梯使用常识对我院电梯管理人员及相关工作人员进行告知。

（11）协助医院完成每年的电梯故障应急预案演练。

四、维保明细

A1  半月维保项目（内容）和要求

表A-1  半月维保项目（内容）和要求

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 机房、滑轮间环境 | 清洁，门窗完好、照明正常 |
| 2 | 手动紧急操作装置 | 齐全，在指定位置 |
| 3 | 曳引机 | 运行时无异常振动和异常声响 |
| 4 | 制动器各销轴部位 | 润滑，动作灵活 |
| 5 | 制动器间隙 | 打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦 |
| 6 | 编码器 | 清洁，安装牢固 |
| 7 | 限速器各销轴部位 | 润滑，转动灵活；电气开关正常 |
| 8 | 轿顶 | 清洁，防护拦安全可靠 |
| 9 | 轿顶检修开关、急停开关 | 工作正常 |
| 10 | 导靴上油杯 | 吸油毛毡齐全，油量适宜，油杯无泄漏 |
| 11 | 对重块及其压板 | 对重块无松动，压板紧固。 |
| 12 | 井道照明 | 齐全、正常 |
| 13 | 轿厢照明、风扇、应急照明 | 工作正常 |
| 14 | 轿厢检修开关、急停开关 | 工作正常 |
| 15 | 轿内报警装置、对讲系统 | 工作正常 |
| 16 | 轿内显示、指令按钮 | 齐全、有效 |
| 17 | 轿门安全装置（安全触板，光幕、光电等） | 功能有效 |
| 18 | 轿门门锁电气触点 | 清洁, 触点接触良好，接线可靠 |
| 19 | 轿门运行 | 开启和关闭工作正常 |
| 20 | 轿厢平层精度 | 符合标准 |
| 21 | 层站召唤、层楼显示 | 齐全、有效 |
| 22 | 层门地坎 | 清洁 |
| 23 | 层门自动关门装置 | 正常 |
| 24 | 层门门锁自动复位 | 用层门钥匙打开手动开锁装置释放后，层门门锁能自动复位 |
| 25 | 层门门锁电气触点 | 清洁, 触点接触良好，接线可靠 |
| 26 | 层门锁紧元件啮合长度 | 不小于7mm |
| 27 | 底坑环境 | 清洁，无渗水、积水，照明正常 |
| 28 | 底坑急停开关 | 工作正常 |

A2  季度维保项目（内容）和要求

季度维保项目（内容）和要求除符合A1的要求外，还应当符合表A-2的要求。

表A-2  季度维保项目（内容）和要求

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 减速机润滑油 | 油量适宜，除蜗杆伸出端外均无渗漏 |
| 2 | 制动衬 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 |
| 3 | 位置脉冲发生器 | 工作正常 |
| 4 | 选层器动静触点 | 清洁，无烧蚀 |
| 5 | 曳引轮槽、曳引钢丝绳 | 清洁，无严重油腻，张力均匀 |
| 6 | 限速器轮槽、限速器钢丝绳 | 清洁，无严重油腻 |
| 7 | 靴衬、滚轮 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 |
| 8 | 验证轿门关闭的电气安全装置 | 工作正常 |
| 9 | 层门、轿门系统中传动钢丝绳、链条、胶带 | 按照制造单位要求进行清洁、调整 |
| 10 | 层门门导靴 | 磨损量不超过制造单位要求 |
| 11 | 消防开关 | 工作正常，功能有效 |
| 12 | 耗能缓冲器 | 电气安全装置功能有效，油量适宜，柱塞无锈蚀 |
| 13 | 限速器张紧轮装置和电气安全装置 | 工作正常 |
| 14 | 轿厢打油 | 光洁度好 |

A3  半年维保项目（内容）和要求

半年维保项目（内容）和要求除符合A2的要求外，还应当符合表A-3的要求。

表A-3  半年维保项目（内容）和要求

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电动机与减速机联轴器螺栓 | 无松动 |
| 2 | 曳引轮、导向轮轴承部 | 无异常声，无振动，润滑良好 |
| 3 | 曳引轮槽 | 磨损量不超过制造单位要求 |
| 4 | 制动器上检测开关 | 工作正常，制动器动作可靠 |
| 5 | 控制柜内各接线端子 | 各接线紧固、整齐，线号齐全清晰 |
| 6 | 控制柜各仪表 | 显示正确 |
| 7 | 井道、对重、轿顶各反绳轮轴承部 | 无异常声，无振动，润滑良好 |
| 8 | 曳引绳、补偿绳 | 磨损量、断丝数不超过要求 |
| 9 | 曳引绳绳头组合 | 螺母无松动 |
| 10 | 限速器钢丝绳 | 磨损量、断丝数不超过制造单位要求 |
| 11 | 层门、轿门门扇 | 门扇各相关间隙符合标准 |
| 12 | 对重缓冲距 | 符合标准 |
| 13 | 补偿链（绳）与轿厢、对重接合处 | 固定、无松动 |
| 14 | 上下极限开关 | 工作正常 |

A4  年度维保项目（内容）和要求

年度维保项目（内容）和要求除符合A3的要求外，还应当符合表A-4的要求。

表A-4  年度维保项目（内容）和要求

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 减速机润滑油 | 按照制造单位要求适时更换，保证油质符合要求 |
| 2 | 控制柜接触器，继电器触点 | 接触良好 |
| 3 | 制动器铁芯（柱塞） | 进行清洁、润滑、检查，磨损量不超过制造单位要求 |
| 4 | 制动器制动弹簧压缩量 | 符合制造单位要求，保持有足够的制动力 |
| 5 | 导电回路绝缘性能测试 | 符合标准 |
| 6 | 限速器安全钳联动试验（每2年进行一次限速器动作速度校验） | 工作正常 |
| 7 | 上行超速保护装置动作试验 | 工作正常 |
| 8 | 轿顶、轿厢架、轿门及其附件安装螺栓 | 紧固 |
| 9 | 轿厢和对重的导轨支架 | 固定，无松动 |
| 10 | 轿厢和对重的导轨 | 清洁，压板牢固 |
| 11 | 随行电缆 | 无损伤 |
| 12 | 层门装置和地坎 | 无影响正常使用的变形，各安装螺栓紧固 |
| 13 | 轿厢称重装置 | 准确有效 |
| 14 | 安全钳钳座 | 固定，无松动 |
| 15 | 轿底各安装螺栓 | 紧固 |
| 16 | 缓冲器 | 固定，无松动 |

# 第三篇  项目商务需求

一、服务期限、服务地点及验收方式

1.实施时间：成交供应商应自合同签订之日起按照采购方提出的维保时间进行为期3年的电梯维保（全包）服务（具体时间详见附件2中的项目维保清单）。

2.实施地点：采购人指定地点。

3.验收方式：该项目由采购人自行验收。

二、报价要求

1.报价要求：本次报价为人民币报价，包括但不限于：场地租金、办公费用（含服装费、通讯费）、设备费、运输费、材料、保险、安全管理、税费、利润等所有费用。因各区域电梯安装时间不一致，维保开始时间也不一致（结束时间一致），报价时需关注。因供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

2.本项目将设置最高限价为￥356400.00元（大写：叁拾伍万陆仟肆佰元整），维保时间为3年。供应商的报价不得超过最高限价，否则，将被认定为无效响应。

三、质量保证及售后服务

电梯内出现关人的情况时，要求维保人员10分钟内到场解决问题，如没有按照要求达到的，每超过5分钟扣款500元；超过30分钟不到位的医院有权直接从当季度的合同款中扣除3000元/次，合同期间累计超过3次迟到者医院有权单方面解除合同。因维保公司没有按照维保内容履行相关义务或者履行不认真导致电梯出现故障，导致第三方人员受伤或出现意外的，所产生的费用由成交供应商全额承担。维保公司服务中，维修使用的备品备件及易损件应货源充足，确保维修需要及时更换配件。

成交供应商在服务周期内，结合采购人实际情况，提供相关的安全咨询建议、策略、规范和整改建议等安全咨询服务。

四、付款方式

该项目由采购人自行付款，以银行转账的方式支付。具体如下：维保服务完成，经采购人签字确认，供应商提供真实有效的国家正规发票后，次月，按照每半年支付合同金额的1/6的方式，分六次付清。

注：所有支付均为无息支付。

五、违约条款

1.乙方不能未按照合同完成相关维护保养，除应及时履约外，乙方应按日以未履约的合同价款总额的日千分之三向甲方支付违约金；逾期履约超过7日，甲方有权解除本合同，同时乙方还应按合同价款总金额的百分之三十向甲方支付违约金。

2.如因乙方提供的产品存在权利瑕疵导致任何第三方经司法机关或行政机关决定有权对上述产品主张权利或国家机关依法对产品进行没收查处的，甲方有权解除本合同，乙方应向甲方支付合同价款总金额百分之五十的违约金。

3.如乙方违反本合同其他约定，且经甲方两次发送要求纠正的书面通知后，仍未在甲方指定期限内纠正完毕或采取有效的补救措施的，乙方应向甲方支付合同价款总金额百分之三十的违约金。

六、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用投标人提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

七、培训

成交供应商对其提供产品的使用和操作应尽培训义务。成交供应商应提供对采购方电梯管理人员的基本免费培训，使采购方使用人员能够正常操作，系统常见故障处理，以及相应应急响应措施；各个设备使用、软件使用、设备配置调试等。

八、其他商务要求内容

1.供应商必须在采购文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到采购文件其他条款的要求。

2.其他未尽事宜由供需双方在采购合同中另行约定。

# 第四篇  资格审查及评标办法

## 一、磋商程序及方法

（一）磋商按竞争性磋商文件规定的时间和地点进行，供应商须有法定代表人或其授权代表参加并签到。竞争性磋商以抽签的形式确定磋商顺序，由本项目依法组建的磋商小组分别与各供应商进行磋商。

（二）磋商小组对各供应商的资格条件、响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。各供应商只有在完全符合要求的前提下，才能参与正式磋商。

1.资格性检查。依据法律法规和竞争性磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。资格性检查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商应符合的基本资格条件 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照、组织机构代码证复印件； 供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 分公司需有总公司书面授权方可参加磋商。 |
|  |  | （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商提供书面声明（见格式文件） |
|  |  | （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | （4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
|  |  | （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 供应商提供书面声明（见格式文件） |
|  |  | （6）法律、行政法规规定的其他条件 | 无 |
| 2 | 特定资格条件 |  | 按“供应商特定资格条件”的要求提交 |

注：

①根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，由被执行人所在的省、自治区、直辖市人民政府制定，国务院有关部门规定了较大数额标准的，从其规定。

②供应商按“多证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证和税务登记证（副本）以供应商所提供的营业执照（副本）复印件为准。

2.符合性检查。依据竞争性磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性磋商文件的实质性要求作出响应。符合性检查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 响应文件签署 | 响应文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。 |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合竞争性磋商文件规定的格式，签字或盖章齐全。 |
|  |  | 响应方案 | 只能有一个响应方案。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能在采购预算范围内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 响应文件份数 | 响应文件正、副本各一份，均符合竞争性磋商文件要求。 |
|  |  | 响应文件内容 | 响应文件内容齐全、无遗漏 |
| 3 | 竞争性磋商文件的响应程度审查 | 响应文件内容 | 对竞争性磋商文件第二篇、第三篇内容作出响应。 |
|  |  | 磋商有效期 | 满足磋商文件规定。 |

（三）澄清有关问题。磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（四）磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

（五）在磋商过程中磋商的任何一方不得向他人透露与磋商有关的服务资料、价格或其他信息。

（六）在磋商过程中，磋商小组可以根据竞争性磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对竞争性磋商文件作出的实质性变动是竞争性磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

（七）供应商在磋商时作出的所有书面承诺须由法定代表人或其授权代表签字。

（八）经磋商确定最终采购需求且磋商结束后，供应商应当按照竞争性磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件或重新做出相关的书面承诺，最后书面提交最后报价及有关承诺（填写《最后报价表》并密封提交）。已提交响应文件但未在规定时间内进行最后报价的供应商，视为放弃最后报价，以供应商响应文件中的报价为准。

（九）磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价（含有效书面承诺）进行综合评分。综合评分法，是指响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。供应商总得分为价格、商务、技术等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分。

（十）磋商小组各成员独立对每个实质性响应文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分，并根据综合评分情况按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。若供应商的评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序排列推荐。评审得分且最后报价相同的，随机确定成交供应商。

若成交人无故放弃成交资格，由此而产生的经济损失、经济责任和一切后果由成交人承担。顺延取其符合法定要求排名其后第一位的响应人可以确定其为成交人；或重新组织采购。

如成交供应商查实虚假应标，则取消其成交资格，同时列入医院供应商不良记录名录，三年内不得参与医院的所有采购项目，顺延取其符合法定要求排名后第一位的响应人为成交人，或重新组织采购。

## 二、评审标准

（一）评分标准

| 序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价部分 （30%） | 30分 | 有效的最后报价中的最低价为评审基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 最后报价得分＝（评审基准价/最后报价）×价格权重×100。 |  |
| 2 | 服务部分 （50%） | 技术力量14分 | 1、拟派本项目项目负责人具有工程类或建筑类或机电类技术职称得2分，未提供不得分。 2、拟派本项目电梯专业技术人员需持T证或T1、T2证，每提供一份证件得3分，未提供不得分，本项目最高得12分。 （提供证书扫描件以及投标人为其缴纳的投标日期近三个月连其中任一一个月的养老保险证明） | 1.提供相应人员的初级及以上的职称证复印件； 2.负责人和专业技术人员分别计算职称和证件得分 |
|  |  | 服务措施6分 | 1.投标人承诺故障响应到达时间不超过10分钟。按照承诺书时间在投标人中进行横向比较，时间最短的得3分，次之得2分，第三名得1分，其余均得0分。（如第一名并列有2个，则均得3分，第三名得1分，以此类推） 2.设有24小时响应电话得3分，未设置的不得分。 | 1.响应文件中提供承诺函，否则视为未提供。 2.响应文件中必须提供电话及联系人名单，否则视为未提供 |
|  |  | 安全文明生产作业方案20分 | 针对于本项目的重难点，有针对性编制安全文明生产作业保障方案，其中安全作业方案内容应包含：安全制度、安全作业措施、安全事故善后承诺；文明作业方案应包括：作业前、作业中、作业后的管理目标。 1.没有安全文明生产作业保障方案，不得分； 2.有安全文明生产作业保障方案，但内容不全，结合实际不强，得 1-6分； 3.有安全文明生产作业保障方案，且内容基本全面，结合实际较强，得7-13 分； 4.有安全文明生产作业保障方案，内容完整健全、结合实际、科学实用，得14-20分。 | 提供安全文明生产作业保障方案（为方便评审专家评分，在响应文件目录中体现页码） |
|  |  | 应急预案 10分 | 应急抢险预案内容应包含：应急人员配备、应急车辆和机具配置、应急抢险处置流程。 1.没有应急抢险预案，不得分； 2.有应急抢险预案的，但不全面、操作性一般，得1-3分； 3.有应急抢险预案的，但基本全面、操作性较强，但还存在不足，得4-7分； 4.有应急抢险预案的，内容完整健全、结合实际、科学实用，得8-10分。 | 提供应急抢险方案（为方便评审专家评分，在响应文件目录中体现页码） |
| 3 | 商务部分（20%） | 企业实力 2分 | 具有质量技术监督局颁发的有效的《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》（电梯）： A级得2分、B级不得分。 | 提供证书复印件，加盖鲜章。 |
|  |  | 维修工具配置情况 1分 | 投标人具有自营电梯配件中心的得1分。 未提供资料不得分。 | 提供产权证明或租赁证明文件同时附上配件中心图片复印件 |
|  |  | 信息化管理水平 1分 | 投标人在电梯维保管理时运用有网络平台进行管理的1分。 | 提供平台介绍以及截图 |
|  |  | 业绩 16分 | 自2020年1月1日起至今（以合同签订时间为准），投标人每提供一份具有服务于公共场所的电梯维保维保且服务周期≥180天的业绩得2分，最多得16分。未提供得0分。 | 提供合同复印件，加盖鲜章，原件备查。 |

根据项目报价与该项目权重分值，各项得分之和为总得分。总得分最高的供应商确定为成交供应商。若得分相同的供应商有两个及以上相同，则随机抽取确定成交供应商。

说明：

- 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

- 无效响应

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效响应，其响应文件将被拒绝：

（一）供应商不符合规定的基本资格条件或特定资格条件的；

## （二）供应商的法定代表人或其授权代表未参加磋商；

## （三）供应商所提交的响应文件不按第七篇“响应文件编制要求”规定签字、盖章；

## （四）供应商的最后报价超过采购预算的；

## （五）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，同时参与磋商；

（六）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参与磋商；

（七）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动；

（八）供应商的服务期、质量保证期及磋商有效期不满足竞争性磋商文件要求的；

（九）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件；

（十）供应商以联合体形式参与的；

（十一）供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的。

## 四、采购终止

出现下列情形之一的，采购人终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款规定的情形，以及财政部财库[2015]124号文件规定的情形除外。

# 第五篇  供应商须知

## 一、磋商费用

参与磋商的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论磋商结果如何，采购人在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

## 二、竞争性磋商文件

（一）竞争性磋商文件由采购邀请书、采购技术需求、采购商务需求、资格审查及评标办法、供应商须知、采购合同主要条款（样本）、响应文件编制要求七部分组成。

（二）采购人所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是竞争性磋商文件不可分割的部分。

（三）本竞争性磋商文件中，磋商小组根据与供应商进行磋商可能实质性变动的内容为竞争性磋商文件三、四、五篇全部内容。

（四）评审的依据为竞争性磋商文件和响应文件（含有效的书面承诺）。磋商小组判断响应文件对竞争性磋商文件的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

## 三、磋商要求

（一）响应文件

1.供应商应当按照竞争性磋商文件的要求编制响应文件，并对竞争性磋商文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

2.响应文件组成

响应文件由第七篇“响应文件编制要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照“响应文件编制要求”规定的目录顺序组织编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

（二）磋商有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。

（三）修正错误

1.若供应商所递交的响应文件或最后报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准；总报价与分项报价不一致的，以分项报价计算的总价为准。

2.磋商小组按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签字确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将失去成为成交供应商的资格。

（四）提交响应文件的份数和签署

1.响应文件一式两份，其中正本一份，副本一份，副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

2.在响应文件正本中，竞争性磋商文件响应文件编制要求中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

（五）响应文件的递交

1.响应文件的密封与标记

（1）响应文件的正本、副本均应密封送达递交响应文件地点，应在封套上注明项目名称、供应商名称。若正本、副本分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”字样。。

（2）响应文件的正本、副本均采用信封分别密封。信封上注明项目名称、供应商名称、“正本”、“副本”字样。信封的封口应加盖供应商公章或法人授权代表签字.

（3）封套的封口处应加盖供应商公章或由法定代表人授权代表签字。

（4）如果未按上述规定进行密封和标记，采购人对响应文件误投、丢失或提前拆封不负责任。

（六）响应文件语言：简体中文

（七）供应商参与人员

各个供应商应当派1名代表参与磋商，为法定代表人或具有法定代表人授权委托书的授权代表。

## 四、成交供应商的确认和变更

（一）成交供应商的确认

该项目经综合评审，按照得分排序由高到低的原则确定成交供应商，采购人应当在评审结束后2个工作日内公示采购结果。

（二）成交供应商的变更

1.若成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，采购人可以确定排名其后一位的成交候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。

2成交供应商无充分理由放弃成交的，按其他相关规定进行处理。

## 五、成交通知

（一）成交供应商确定后，将在重庆市第七人民医院官网上发布成交结果公告。

（二）结果公告发出同时，采购人将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

（三）《成交通知书》将作为签订合同的依据。

（四）如有供应商对成交结果提出质疑的，在质疑处理完毕后发出成交通知书。

## 六、关于质疑和投诉

（一）质疑内容、时限

1.供应商对成交结果有异议的，应当在结果公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向采购人提出质疑，并附相关证明材料。

2.供应商对竞争性磋商文件中供应商特定资格条件、技术质量和商务要求、评审标准及评审细则有异议的，应主要向采购人提出质疑，其他问题可向采购人提出质疑。

（二）质疑答复

采购人在收到供应商书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。

（三）不予受理或暂缓受理

1.质疑有下列情形之一的，不予受理：

（1）质疑供应商参与了磋商活动后，再对竞争性磋商文件内容提出质疑的；

（2）质疑超过有效期的；

（3）对同一事项重复质疑的。

2.质疑有下列情形之一的，应暂不受理并告知供应商补充材料。供应商及时补充材料的，应予受理；逾期未补充的，不予受理：

（1）质疑书格式和内容不符合国家或重庆市相关规定的；

（2）质疑书提供的依据或证明材料不全的；

（3）质疑书副本数量不足的。

（四）投诉

供应商对采购工作组的答复不满意，或者采购工作组未在规定时间内答复的，可在答复期满后十五个工作日内按有关规定，向有关监管部门投诉。

院内质疑和投诉处理部门：重庆市第七人民医院监督审计科 联系电话：023-62859584。

## 七、签订合同

（一）成交供应商应在领取成交通知书后10个工作日内，按照采购确定的要求与重庆市第七人民医院签订采购书面合同。所签订的合同不得对措施文件和成交供应商响应文件作实质性修改。

若成交供应商逾期或拒绝领取成交通知书或者不按成交状态签订合同的，视为自动放弃。

（二）竞争性磋商文件、供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订政府采购合同的依据。

（三）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定

（四）合同模板见第六篇。

# 第六篇  合同主要条款（样本）

重庆市第七人民医院服务类采购合同

（项目编号：    ）

甲方（需方）：___________________________      计价单位：____________

乙方（供方）：___________________________      计量单位：_____________

经双方协商一致，达成以下合同条款：

| 服务名称 | 服务具体内容 | 服务期限 | 综合单价 |  | 总价 | 服务时间 | 服务地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币（小写）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币（大写）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本合同价款包括甲方为履行本合同所应支付的全部费用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 履约保证金： 元（大写： 元整），乙方全面履行本合同约定的全部义务后 7个工作日内，履约保证金无息退还，乙方应同时提供履约保证金的支付凭证。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、服务要求和质量保证：乙方提供的服务必须是完全符合国家有关标准、地方有关标准、行业有关标准，符合甲方采购文件要求。 1.质保期限： （1）。 （2）措施：质保期内服务不符合要求的，由乙方提供售后服务，并承担全部费用。售后服务具体要求如下： a。 b。... - 其他： …. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 服务方式： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、权利瑕疵担保 （1）乙方保证对其交付的服务及成果享有合法的权利。 （2）乙方保证在服务上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。 （3）乙方保证其所交付的服务没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。 （4）乙方承诺：甲方使用（接受）乙方提供的服务不会受到任何第三方追诉，若因乙方提供的服务及成果存产生法律纠纷，致使甲方受到损失的，乙方应当赔偿甲方的全部损失。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、验收标准、方法： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、付款方式： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、知识产权归属： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 七、采购承诺：乙方承诺自觉接受并遵守采购文件、本合同的所有条款。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 八、违约责任： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 九、其他约定事项： 1.采购文件及其补遗文件、响应文件和承诺、及合同附件是本合同不可分割的部分。 2.本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向甲方所在地人民法院提请诉讼。 3.本合同一式_ 份， 甲方_ _份，乙方 份，具备同等法律效力。 4.合同尾页为双方的送达地址，双方据此送达即产生送达的效力。 5.其他： 。 (以下无正文，为签署栏) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 甲方： 送达地址： 联系电话： 法定代表人或授权代表： |  |  |  | 乙方： 送达地址： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 法定代表人或授权代表： （本栏请用计算机打印以便于准确付款，乙方的收款账号以本栏提供的为准，乙方应自行承担因其账号信息错误所造成的全部责任） |  |  |  |  |

签约时间：     年   月   日       签约地点：

廉洁协议

甲方：重庆市第七人民医院

乙方：

为确保甲乙双方交易全程的诚信、阳光，营造廉洁公正、透明健康的供需关系，维护公平、公正的交易环境，防止商业贿赂等不正当行为的发生，经双方协商一致，特订立此协议，双方共同遵守。

一、双方在合同的洽谈、签订、履行等活动中，或在其他业务往来，确保各方的经营管理活动、商务行为与交往均守法、合规、诚信、廉洁，不欺诈，不发生贿赂等不正当利益的输送。

二、双方应当在廉洁诚信上宣导、教育好其职员遵守本协议及相关要求，使其操持良好的职业操守，严格规范其职务行为，不向对方及其职员收受、索取任何不正当利益，不向对方给付或承诺给付任何不正当利益。

三、在双方的商务接洽、合同关系、交易过程中，乙方应当通过正常途径开展相关业务，不得为谋求交易机会、竞争优势、合同利益、商业秘密或其他合作利益，向甲方人员给予或承诺给予任何不正当利益。包括手续费、好处费、感谢费、辛苦费、有价证券、酬金、回扣、红包、礼金、礼品、物品、宴请、健身和代为报销、支付其他贿赂等。不得向甲方工作人员以明显高于或者低于市场价格的方式进行财产转让、资助甲方工作人员旅游、帮助甲方工作人员出版刊物等其它不正当方式输送非法利益。

四、乙方不得聘用或承诺聘用甲方人员或其推荐的其他特定关系人到乙方工作，但该员工正常离职且本协议解除或终止满一年的除外。

五、甲方人员不得有索贿、受贿、介绍贿赂或其他不正当利益的交行为。甲方人员向乙方索贿、变相索贿或介绍贿赂的，乙方应当立即向甲方纪委检举、揭发。

六、双方资金往来必须通过对公账户进行，不得向对公账户以外的任何个人账户支付，否则直接认定为贿赂。

七、乙方违反本协议时，甲方有权随时解除双方订立的合同，对尚未结算的货款有权暂停支付。因乙方贿赂、舞弊等违法违约行为，造成甲方经济损失或被第三方追诉的，乙方还应当承担甲方的全部经济损失。

八、甲乙双方对商业贿赂实行“零容忍”，只要有违反本协议的具体行为发生，不论数额的大小，不论次数的多少，不论不正当利益是否兑现，不论公司是否发生损害，均是违反本协议的商业贿赂行为，按相关规定处理。

九、发生商业贿赂等不正当利益交易时，甲方接受任何知情人员的举报、投诉和揭发。乙方若积极配合甲方调查，可减轻乙方所承担的责任。

（以下无正文，为签署栏）

甲方： 重庆市第七人民医院                    乙方：

年       月      日                         年       月      日

# 第七篇  响应文件编制要求

（请按本篇要求提供，但不限于以下格式内容）

## 一、价格部分

竞争性磋商报价函

## 二、技术（服务）部分

（一）技术响应偏离表

（二）技术方案及适用性

（三）其他响应竞争性磋商文件提供的技术文件

## 三、商务部分（格式模板，请以前篇商务要求为准）

（一）商务要求响应情况

（二）商务响应偏离表

（三）质保期

（四）综合实力

（五）售后服务能力

（六）业绩

（七）培训

（八）其他响应竞争性磋商文件提供的商务文件

## 四、其他文件

（一）其他与项目有关的资料（自附）

## 五、资格条件及其他

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明复印件

说明：供应商按“多证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证和税务登记证以供应商所提供的法人营业执照（副本）复印件为准。

（二）组织机构代码证复印件

（三）法定代表人身份证明书（格式）

（四）法定代表人授权委托书（格式）

（五）提供诚信声明（格式）

一、经济部分

（一）磋商报价函

磋商报价函

我方收到                          （磋商项目名称）的竞争性磋商文件，经详细研究，决定参加该磋商项目                          （项目编号）的竞争磋商。

1.愿意按照竞争性磋商文件中的一切要求，提供本项目的内容，知悉本项目采购预算为                 元，服务周期为3年。我方的初始单价报价为：                 元（大写金额：              ）以我公司最后报价为准。

2.我方现提交的响应文件为：响应文件正本1份，副本1份。

3.我方承诺：本次磋商的有效期为90天。

4.我方完全理解和接受贵方竞争性磋商文件的一切规定和要求及磋商评审办法。

5.在整个竞争性磋商过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《竞争性磋商文件》之规定给予惩罚。

6.我方若成为成交供应商，将按照最终磋商结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.我方理解，最低报价不是成交的唯一条件。

供应商（公章）：

年   月   日

二、技术部分

（一）技术部分响应情况

服务方案等（格式自定）

（二）技术响应偏离表

| 服务名称 | 招标服务技术参数 | 投标服务技术参数 | 差异或响应 | 差异说明 | 询价响应文件对应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商：                                      法人授权代表：

（供应商公章）                                 （签字或盖章）

年     月     日

填表说明：

1.【参数偏离情况】一栏填“响应”或“未响应”，如“未响应”，请在【参数说明】一栏中进行说明。

2.该表可扩展，并逐页签字或盖章。

三、商务部分

（一）商务要求响应情况

交货期、交货地点、验收方式等（格式自定）

（二）商务响应偏离表

商务响应偏离表

对于竞争性磋商文件的商务要求，如有任何偏离请如实填写下表：

| 序号 | 磋商项目需求 | 响应情况 | 偏离说明 | 投标人 响应文件对应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商：                                      法人授权代表：

（供应商公章）                                 （签字或盖章）

年     月     日

注：

1、本表即为对本项目“第三篇  项目商务要求”中所列服务要求逐条进行比较和响应；

2、该表必须按照竞争性磋商要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3、若“响应情况”栏中仅填写“无偏离”或“有偏离”等内容而未作实质性描述，该供应商将失去成为成交供应商的资格，仅保留其合格供应商的身份。

## 4、该表可扩展，并逐页签字或盖章。

## 四、其他文件

1.售后、质量提供承诺函，格式自拟

2.其他与项目有关的资料（自附）

- 五、资格文件

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明复印件

说明：供应商按“多证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证和税务登记证以供应商所提供的法人营业执照（副本）复印件为准。

（二）组织机构代码证复印件

（三）法定代表人身份证明书（格式）

项目名称：

致：                     （采购人）：

（法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

附：上述法定代表人住址：

身份证号码：

电    传：

网    址：

邮政编码：

（供应商公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（四）法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：

致：                      ：

（供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的磋商、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签字或盖章）                                （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

（五）诚信声明

项目名称：

采购项目名称：

采购项目编号：

致：                   ：

（供应商名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（供应商公章）

年   月   日

（六）

投标人廉洁承诺书

为加强招标投标活动中的廉政建设。进一步规范招标投标市场、防止发生违法违规行为，体现公开、公平、公正的原则，根据国家有关法律、法规和廉政建设相关规定，本投标人特作出如下承诺：

1、不与招标人及其他投标人私下串通协商，进行围标、串标、抬标、控制投标价格。

2、不向招标人、评标专家行贿，以不正当手段谋取中标。

3、不向招标投标监管人员请客、送礼及组织其它有可能影响公正监管的活动。

4、自觉遵守开标、评标现场工作纪律，不私下接触评标专家评标秩序。

5、中标后不订背离合同实质性内容的协议，不进行非法转包、违法分包等。

如出现上述行为，本投标人自愿承担相关责任，接受招投标监督管理部门、纪检监察部门及司法机关调查处理。

投标单位：              （单位盖章）

法定代表人或授权委托人：              （签    字）

- 第八篇  报名表

重庆市第七人民医院报名表

| 报名单位（加盖公章） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业规模 | □微型企业□小型企业□中型企业□大型企业 |  |  |
| 企业性质 | □民营企业□国营企业□外资企业 |  |  |
| 报名项目名称 |  |  |  |
| 报名项目编号 |  |  |  |
| 报名日期 | 年 月 日 |  |  |
| 报名单位联系地址 |  |  |  |
| 法定代表人姓名 |  | 联系电话 |  |
| 法定代表人身份证号 |  |  |  |
| 授权人姓名 |  | 联系电话 |  |
| 授权人身份证号 |  |  |  |
| 授权人联系地址 |  |  |  |

填表说明：一个项目对应填写此表一张，报名时与其他报名资料一并递交（请勿将此表装入响应文件密封）

（结束）